## Flow rate
Project/Dự án: | [13 empty] | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction | [12 empty] | Date/Ngày: | #REF!
According to FM Global Data sheet 2-0, Data sheet 3-0
Water flow rate calculation
No | Room/Area | Hazard classification | K-Factor (lpm/Bar^0.5) |  | Area spacing of spinkler Amax (m2) | Total number of operating spinkler TNOS | Flow rate of sprinkler Q (lpm) | Flow rate of sprinkler Q (l/s) | Operating area DA (m2) | Minimum pressure P=(Q/K)^2 (bar) | Density mm/min | Water flow rate Lpm | Water Flow L/s | Hose stream allowance Lpm | Note
1 | Offices, Meeting Rooms | HC-1 | 5.6 | 80 | 20.9 | 7 | 83.6 | 1.3933 | 140 | 1.092 | 4 | 560 | 9.3333 | 950 | Density/Demand Area Format
2 | Utility Rooms | HC-2 | 8 | 115 | 12.1 | 20 | 96.8 | 1.6133 | 230 | 0.70852 | 8 | 1840 | 30.6667 | 950 | Density/Demand Area Format
3 | Cleanrooms | HC-2 | 8 | 115 | 12.1 | 24 | 96.8 | 1.6133 | 280 | 0.70852 | 8 | 2240 | 37.3333 | 950 | Density/Demand Area Format
4 | Diesel Generator Room | HC-2 | 8 | 115 | 12.1 | 3 | 145.2 | 2.42 | 31.2 | 1.5942 | 12 | 374.4 | 6.24 | 1900 | Density/Demand Area Format
5 | DO (Diesel Oil) Storage Room | HC-2 | 8 | 115 | 12.1 | 2 | 145.2 | 2.42 | 22 | 1.5942 | 12 | 264 | 4.4 | 1900 | Density/Demand Area Format
6 | Air compressor room | HC-2 | 8 | 115 | 12.1 | 4 | 145.2 | 2.42 | 38.7 | 1.5942 | 12 | 464.4 | 7.74 | 1900 | Density/Demand Area Format
7 | Acetic Acid Storage Room | HC-3 | 11.2 | 160 | 9 | 4 | 230.1999 | 3.8367 | 32.78 | 2.07 | - | 920.7997 |  | 1900 | Number of Sprinklers/Pressure Format
7 | Acetic Acid Pumping Room | HC-3 | 11.2 | 160 | 9 | 2 | 108 | 1.8 | 11.53 | 0.5 | 12 | 138.36 |  | 1900 | Density/Demand Area Format
8 | Warehouse |  | 25.2 | 360 | 9 | 9 | 728.9444 | 12.1491 | 81 | 4.1 | - | 6560.5 |  | 1900 | Number of Sprinklers/Pressure Format
Sprinkler pipe diameter selection
No | Room/Area |  |  | Flow rate of sprinkler Q (l/s) | Branch Pipe with 01 sprinkler |  |  |  | Branch Pipe with 02 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 03 sprinklers |  |  |  | Branch Pipe with 04 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 05 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 06 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 07 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 08 sprinklers |  |  | Branch Pipe with 09 sprinklers
[5 empty] | Q (l/s) | v (m/s) | DN |  | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN | Q (l/s) | v (m/s) | DN
1 | Offices, Meeting Rooms |  |  | 1.3933 | 1.3933 | 2.4998 | 25 |  | 2.7867 | 4.9996 | 25 | 4.18 |  | 4.3249 | 32 | 5.5733 | 4.2339 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Utility Rooms |  |  | 1.6133 | 1.6133 | 2.8945 | 25 |  | 3.2267 | 3.3385 | 32 | 4.84 |  | 3.6768 | 40 | 6.4533 | 4.9024 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Cleanrooms |  |  | 1.6133 | 1.6133 | 2.8945 | 25 |  | 3.2267 | 3.3385 | 32 | 4.84 |  | 3.6768 | 40 | 6.4533 | 4.9024 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Diesel Generator Room |  |  | 2.42 | 2.42 | 4.3418 | 25 |  | 4.84 | 5.0078 | 32 | 7.26 |  | 5.5152 | 40 | 9.68 | 4.4752 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | DO (Diesel Oil) Storage Room |  |  | 2.42 | 2.42 | 4.3418 | 25 |  | 4.84 | 5.0078 | 32 | 7.26 |  | 5.5152 | 40 | 9.68 | 4.4752 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | Air compressor room |  |  | 2.42 | 2.42 | 4.3418 | 25 |  | 4.84 | 5.0078 | 32 | 7.26 |  | 5.5152 | 40 | 9.68 | 4.4752 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Acetic Acid Storage Room |  |  | 3.8367 | 3.8367 | 3.9697 | 32 |  | 7.6733 | 5.8292 | 40 | 11.51 |  | 5.3212 | 50 | 15.3467 | 4.9737 | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Acetic Acid Pumping Room |  |  | 1.8 | 1.8 | 3.2294 | 25 |  | 3.6 | 3.7248 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Warehouse |  |  | 12.1491 | 12.1491 | 3.9374 | 65 |  | 24.2981 | 1.3032 | 150 | 36.4472 |  | 1.9548 | 150 | 48.5963 | 2.6064 | 150 | 60.7454 | 3.2579 | 150 | 72.8944 | 3.9095 | 150 | 85.0435 | 4.5611 | 150 | 97.1926 | 5.2127 | 150 | 109.3417 | 5.8643 | 150
Note: | N/A: Not applicable

## Flow rate-Warehouse (hidden)
SPRINKLER SELECTION AND FLOW RATE CALCULATION LỰA CHỌN SPRINKLER VÀ TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG
Project/Dự án: | B.braun factory |  |  |  | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction |  |  |  | Date/Ngày:
Reference/Tham chiếu: | NFPA 13:2016
FM Global
I-General information/Thông số chung
1. Storage room/Kho: |  | Warehouse
2. Commodity class/ Phân loại hàng hóa |  | Plastics Group A |  | Refer Table 17.3.3.1 Examples of Class IV Commodities
3. Rack type/Loại giá |  | Single-row rack
4. Area / Diện tích: |  | 826.5 | m²
5. Ceiling Height / Chiều cao trần: |  | 12 | m
6. Storage height/ Chiều cao kệ: |  | 8.6 | m
7. Ceiling operating area/Diện tích kích hoạt trần |  | 186 | m²
6. Density rate/Mật độ nước chữa cháy: |  | 0.30484 | l/s.m2 | 0.45
7. Flow rate/ Lưu lượng nước chữa cháy: |  | 251.9492 | l/s
8. In-rack sprinkler demand/Yêu cầu sprinkler tại giá để hàng: |  | No
II-Sprinkler head selection / Lựa chọn đầu sprinkler
1. System type/Loại hệ thống |  | Wet
2. Type/Loại |  | ESFR
3. Installation type/Kiểu lắp đặt |  | Pendent |  | Refer Table 17.3.3.1
4. Temperature rating/Nhiệt độ kích hoạt: |  | 70 | °C | Refer Table 17.3.3.5.4
5. K-factor |  | 362.9 | lpm/bar^0.5
6. Coverage area |  | 9 | m²
7. Operating pressure/Áp lực làm việc |  | 4.1 | Bar | Refer Table 17.3.3.1
8. Flow rate/Lưu lượng |  | 734.8165 | lpm
|  | 12.2469 | l/s
9. Number of operated sprinkler heads/Số đầu sprinkler kích hoạt |  | 9 | heads | Refer Table 16.3.3.4
10. Caculcated sprinkler water flow rate/Lưu lượng nước sprinkler tính toán |  | 110.2225 | l/s
9. Hose steam/Lưu lượng vòi hơi |  | 15.7667 | l/s
10. Total water demand/Tổng lưu lượng nước yêu cầu |  | 125.9891 | l/s
III-Outside hydrant/Trụ chữa cháy ngoài nhà
1. Number of fire/Số đám cháy |  | 1
2. Water flow rate/Lưu lượng nước chữa cháy |  | 20 | l/s

## Pressure loss-Water treatment
HYDRAULIC CALCULATION TÍNH TOÁN THỦY LỰC
Project/Dự án: | [8 empty] | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction | [7 empty] | Date/Ngày: | #REF!
Reference/Tham chiếu: | FM Global Data Sheet 2-0
NFPA 13:2016
Hazen-Williams formula/Công thức Hazen-Williams
I-INPUT DATA/THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Remote area/Ví trí bất lợi nhất | Water treatment area/Khu vực xử lý nước
System/Hệ thống | Sprinkler wet pipe
Fluid type/Chất lỏng | Water/Nước
Fluid temp/Nhiệt độ | 25 | °C
II-HYDRAULIC AND PRESSURE DROP /TỔN THẤT CỘT ÁP
Pipe section Đoạn ống | Description Mô tả | Diameter Norminal Đường kính DN | Internal Diameter Đường kính trong (mm) | Equivalent length Chiều dài tương đương (m) | Total Length Tổng chiều dài (m) | Flow Lưu lượng (l/s) | Velocity Tốc độ (m/s) | C factor Hệ số C | Friction loss per length Hệ số tổn thất dọc đường (mH2O/m) | Friction loss Tổn thất cột áp (mH2O) | Note
P-O | Main pipe | 250 | 260.4 | 5 | 36.6992 | 32.2667 | 0.60589 | 120 | 0.0018272 | 0.067058
| Swing Check | 250 |  | 16.764 |  | 32.2667 |  | 120
| Gate Valve | 250 |  | 1.524 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 250 |  | 6.7056 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 250 |  | 6.7056 |  | 32.2667 |  | 120
O-M | Aboveground pipe | 200 | 207.3 | 232.16 | 259.592 | 32.2667 | 0.95605 | 120 | 0.0055484 | 1.4403
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
M-N | Underground pipe | 200 | 207.3 | 27.24 | 32.7264 | 32.2667 | 0.95605 | 120 | 0.0055484 | 0.18158
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
L-K | Main pipe | 200 | 202.74 | 124.53 | 169.6404 | 32.2667 | 0.99954 | 120 | 0.0061832 | 1.0489
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 32.2667 |  | 120
I-H | Branch pipe | 200 | 202.74 | 3.6 | 3.6 | 32.2667 | 0.99954 | 120 | 0.0061832 | 0.02226
H-G | Branch pipe | 100 | 102.26 | 3.6 | 3.6 | 25.8133 | 3.1431 | 120 | 0.11465 | 0.41275
F-E | Branch pipe | 100 | 102.26 | 3.6 | 3.6 | 19.36 | 2.3573 | 120 | 0.067297 | 0.24227
E-D | Branch pipe | 100 | 102.26 | 3.6 | 3.6 | 12.9067 | 1.5715 | 120 | 0.03176 | 0.11434
D-C | Branch pipe | 100 | 102.26 | 3.6 | 3.6 | 6.4533 | 0.78577 | 120 | 0.0087977 | 0.031672
C-B | Branch pipe | 32 | 35.08 | 1.35 | 3.7884 | 3.2267 | 3.3385 | 120 | 0.44656 | 1.6917
| Alarm Valve | 32 |  | 2.4384 |  | 3.2267 |  | 120
B-A | Branch pipe | 25 | 26.64 | 3 | 3.8096 | 1.6133 | 2.8945 | 120 | 0.47261 | 1.8005
| Reducer | 25 |  | 0.2 |  | 1.6133 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 25 |  | 0.6096 |  | 1.6133 |  | 120
Total | [9 empty] | 7.0534
| Total frition loss/Tổng tổn thất áp suất | 7.0534 | mH2O | (1)
| Elevation loss/Chênh lệch cao độ hình học | 6 | mH2O | (2)
| Operating pressure of sprinkler/Áp lực làm việc tại đầu phun | 7.2057 | mH2O | (3)
Safety factor/Hệ số dự trữ |  | 1.05 |  | (4)
Pressure loss Tổn thất áp suất |  | 21.272 | mH2O | (5)=((1)+(2)+(3))x(4)
| Required flow rate Lưu lượng yêu cầu | 32.2667 | l/s

## Pressure loss-Warehouse
HYDRAULIC CALCULATION TÍNH TOÁN THỦY LỰC
Project/Dự án: | [8 empty] | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction | [7 empty] | Date/Ngày: | 20-08-2020
Reference/Tham chiếu: | FM Global Data Sheet 2-0
NFPA 13:2016
Hazen-Williams formula/Công thức Hazen-Williams
I-INPUT DATA/THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Remote area/Ví trí bất lợi nhất | Warehouse/Nhà kho
System/Hệ thống | Sprinkler wet pipe
Fluid type/Chất lỏng | Water/Nước
Fluid temp/Nhiệt độ | 25 | °C
II-HYDRAULIC CALCULATION /TÍNH TOÁN THỦY LỰC
Pipe section Đoạn ống | Description Mô tả | Diameter Norminal Đường kính DN | Internal Diameter Đường kính trong (mm) | Equivalent length Chiều dài tương đương (m) | Total Length Tổng chiều dài (m) | Flow Lưu lượng (l/s) | Velocity Tốc độ (m/s) | C factor Hệ số C | Friction loss per length Hệ số tổn thất dọc đường (mH2O/m) | Friction loss Tổn thất cột áp (mH2O) | Note
P-O | Main pipe | 250 | 254.5 | 5 | 36.6992 | 109.3417 | 2.1495 | 120 | 0.019583 | 0.7187
| Swing Check | 250 |  | 16.764 |  | 109.3417 |  | 120
| Gate Valve | 250 |  | 1.524 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 250 |  | 6.7056 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 250 |  | 6.7056 |  | 109.3417 |  | 120
O-M | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 232.16 | 255.3248 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 15.1331
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
M-N | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 25 | 30.4864 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 1.8069
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
N-L | Underground pipe | 200 | 202.74 | 27.24 | 32.7264 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 1.9397
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
L-K | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 1.5 | 15.8256 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 0.93798
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
| Tee/Cross | 200 |  | 7.62 |  | 109.3417 |  | 120
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 109.3417 |  | 120
K-J | Underground pipe | 200 | 202.74 | 3.5 | 8.9864 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 0.53262
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
J-I | Header pipe | 200 | 202.74 | 3 | 8.4864 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 0.50299
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
I-H | Vertical main pipe | 200 | 202.74 | 10 | 39.5656 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 2.345
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 109.3417 |  | 120
| Alarm Valve | 200 |  | 22.86 |  | 109.3417 |  | 120
H-G | Main pipe | 200 | 202.74 | 39 | 44.4864 | 109.3417 | 3.3871 | 120 | 0.05927 | 2.6367
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 109.3417 |  | 120
G-F | Main pipe | 200 | 202.74 | 2.4 | 2.4 | 72.8944 | 2.2581 | 120 | 0.027971 | 0.067131
F-E | Main pipe | 200 | 202.74 | 2.4 | 15.8112 | 36.4472 | 1.129 | 120 | 0.0077483 | 0.12251
| 90° Standard Elbow | 150 |  | 4.2672 |  | 36.4472 |  | 120
| Tee/Cross | 150 |  | 9.144 |  | 36.4472 |  | 120
E-D | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 36.4472 | 1.9548 | 120 | 0.029493 | 0.08848
D-C | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 24.2981 | 1.3032 | 120 | 0.013919 | 0.041757
C-B | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 12.1491 | 0.65159 | 120 | 0.0038556 | 0.011567
B-A | Branch pipe | 65 | 62.68 | 2 | 9.5152 | 12.1491 | 3.9374 | 120 | 0.308 | 2.9307
| Tee/Cross | 65 |  | 3.6576 |  | 12.1491 |  | 120
| Reducer | 65 |  | 0.2 |  | 12.1491 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 65 |  | 1.8288 |  | 12.1491 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 65 |  | 1.8288 |  | 12.1491 |  | 120
Total | [9 empty] | 29.8159
| Total frition loss/Tổng tổn thất áp suất | 29.8159 | mH2O | (1)
| Elevation loss/Chênh lệch cao độ hình học | 12 | mH2O | (2)
| Operating pressure of sprinkler/Áp lực làm việc tại đầu phun | 41.8085 | mH2O | (3)
Safety factor/Hệ số dự trữ |  | 1.05 |  | (4)
Pressure loss Tổn thất áp suất |  | 87.8056 | mH2O | (5)=((1)+(2)+(3))x(4)
| Required flow rate Lưu lượng yêu cầu | 109.3417 | l/s

## Pump check
EXISTING FIRE PUMP CHECK
Project/Dự án: |  |  | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction |  | Date/Ngày: | 20-08-2020
Remote room/area schedule
No | Room/Area | Calculated water flow (l/s) | Calculated pressure (mH2O)
1 | Warehouse | 109.3417 | 87.8056
2 | Air compressor RM | #REF! | #REF!
3 | Water treatment area | 32.2667 | 21.272
Select remote location where calculated water flow and pressure are the highest values
| Required water flow Q'(l/s): | #REF!
| Required pressure Pr(mH2O): | #REF!
Existing fire pump schedule
No | Fire pump type | Water flow rate Q (l/s) | Pressure head P (mH2O)
1 | Diesel vertical turbine pump | 126.18 | 105.439
Conclusion: | Exsting fire pump can operate at required water flow and pressure.
Exsting fire pump performance curve

## Pressure drop (2) (hidden)
HYDRAULIC & PRESSURE DROP CALCULATION TÍNH TOÁN TỔN THẤT THỦY LỰC
Project/Dự án: | B.braun factory | [9 empty] | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction | [9 empty] | Date/Ngày: | 04-08-2020
Reference/Tham chiếu: | NFPA 13:2016
Hazen-Williams formula/Công thức Hazen-Williams
I-INPUT DATA/THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Pump/Bơm | FP-01
Pump type/Loại bơm | End suction centrifugal pump
System/Hệ thống | Sprinkler wet pipe
Fluid type/Chất lỏng | Water/Nước
Fluid temp/Nhiệt độ | 25 |  |  | °C
II-HYDRAULIC AND PRESSURE DROP /TỔN THẤT CỘT ÁP
Node | Elevation | K factor (lpm/bar^0.5) | Flow Lưu lượng (l/s) | Diameter Norminal Đường kính DN | Internal Diameter Đường kính trong (mm) | Actual length (m) | Equivalent length (m) | Total length Chiều dài (m) | Velocity Tốc độ (m/s) | C-Factor | Friction loss per length Hệ số tổn thất dọc đường (mH2O/m) | Friction loss Tổn thất cột áp (mH2O) | End Pressure Áp suất (mH2O) | Begining Pressure mH2O)
1 | 12 | 362.9 | 12.2469 | 40 | 41.8 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 8.9248 | 120 | 2.2489 | 4.048 | 41.8085 | 45.8565
2 | 12 | 362.9 | 12.8261 | 150 | 156.1 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0.67021 | 120 | 0.004001 | 0.014403 | 45.8565 | 45.871
3 | 12 | 362.9 | 12.8282 | 150 | 156.1 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0.67032 | 120 | 0.0040021 | 0.014408 | 45.871 | 45.8854
4 | 12 | 362.9 | 12.8302 | 150 | 156.1 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0.67042 | 120 | 0.0040033 | 0.014412 | 45.8854 | 45.8998
BL1 | 11.8 | 1434.7073 | 50.7314 | 200 | 207.3 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1.5031 | 120 | 0.012827 | 0.046178 | 45.8998 | 45.9459
BL2 | 11.8 | 1434.7073 | 50.7569 | 200 | 207.3 | 3 | 1.2 | 4.2 | 1.5039 | 120 | 0.012839 | 0.053924 | 45.9459 | 45.9999
BL3 | 11.8 | 1434.7073 | 50.7867 | 200 | 207.3 | 3 | 1.2 | 4.2 | 1.5048 | 120 | 0.012853 | 0.053983 | 45.9999 | 46.0539
FF | 11.8 | 4299.1969 | 152.275 | 200 | 207.3 | 53 | 1.2 | 54.2 | 4.5118 | 120 | 0.098216 | 5.3233 | 46.0539 | 51.3772

## Data (hidden)
Pump type | [7 empty] | Water parameters |  |  |  | Water data
| Vertical inline centrifugal pump | [6 empty] | Acceleration of gravity g = |  | 9.8 | m/s² | Temp | Density | Dynamic Vis.
| End suction centrifugal pump | [6 empty] | Kinematic Viscosity µ = |  | 1.3e-06 | m²/s | 0 | 999.8 | 0.001782
| Split case centrifugal pump | [10 empty] | 5 | 999.9 | 0.001517
[12 empty] | 10 | 999.7 | 0.001306
[12 empty] | 15 | 999 | 0.001138
[12 empty] | 20 | 998.2 | 0.001002
[12 empty] | 25 | 997 | 0.00089
[12 empty] | 30 | 995.6 | 0.000798
[12 empty] | 35 | 994 | 0.000719
[12 empty] | 40 | 992.2 | 0.000653
[12 empty] | 45 | 990.2 | 0.000596
[12 empty] | 50 | 988 | 0.000547
Steel Pipe |  |  |  |  | ASTM A53 - Sch40 |  |  | Rough factor |  |  |  | 55 | 985.7 | 0.000504
| DN | ext diameter | wall thick | int diameter | ext diameter | wall thick | int diameter |  | Material pipe | Hazen Williams |  | 60 | 983.2 | 0.000467
| 15 | 21.3 | 2.65 | 16 | 21.3 | 2.77 | 15.76 |  | Cast iron | 135 |  | 65 | 980.5 | 0.000434
| 20 | 26.9 | 2.65 | 21.6 | 26.7 | 2.87 | 20.96 |  | Concrete | 130 |  | 70 | 977.7 | 0.000404
| 25 | 33.7 | 3.25 | 27.2 | 33.4 | 3.38 | 26.64 |  | GI steel | 120 |  | 75 | 974.9 | 0.000378
| 32 | 42.4 | 3.25 | 35.9 | 42.2 | 3.56 | 35.08 |  | Plastic | 150 |  | 80 | 971.8 | 0.000355
| 40 | 48.3 | 3.25 | 41.8 | 48.3 | 3.68 | 40.94 |  | Steel | 145 |  | 85 | 968.6 | 0.000334
| 50 | 60.3 | 3.65 | 53 | 60.3 | 3.91 | 52.48 |  | Ceramic | 110 |  | 90 | 965.3 | 0.000314
| 65 | 76.1 | 2.9 | 70.3 | 73 | 5.16 | 62.68 |  | Black steel (wet) | 120 |  | 95 | 961.9 | 0.000297
| 80 | 88.9 | 3.2 | 82.5 | 88.9 | 5.49 | 77.92 |  |  |  |  | 100 | 958.3 | 0.000281
| 100 | 114.3 | 3.6 | 107.1 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | Head loss at valves and fittings
| 125 | 139.7 | 4 | 131.7 | 141.3 | 6.55 | 128.2 |  | Fitting type | K factor
| 150 | 165.1 | 4.5 | 156.1 | 168.3 | 7.11 | 154.08 |  | 90º Elbow | 0.5
| 200 | 219.1 | 5.9 | 207.3 | 219.1 | 8.18 | 202.74 |  | Tee | 1.7
| 250 | 273 | 6.3 | 260.4 |  |  | 254.5 |  | Reducer | 0.7
| 300 | 323.9 | 7.1 | 309.7 |  |  | 304.8 |  | Gate Valve | 0.2
[9 empty] | Check valve | 2
PVC pipe | [8 empty] | Foot valve | 2
| DN | ext diameter | wall thick | int diameter |  |  |  |  | Water meter | 7
| 15 |  |  | 15.2908
| 20 |  |  | 20.4216 |  |  |  | Fittings & Valves | Fittings & Valves Expressed in Equivalent m of Pipe (According to NFPA 13 and FG Global DS 3-0)
| 25 |  |  | 26.1366 |  |  |  | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300
| 32 |  |  | 34.544 |  |  |  | 45° Elbow | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.6096 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 2.1336 | 2.7432 | 3.3528 | 3.6576
| 40 |  |  | 40.386 |  |  |  | 90° Standard Elbow | 0.6096 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 3.048 | 3.6576 | 4.2672 | 5.4864 | 6.7056 | 8.2296
| 50 |  |  | 51.9938 |  |  |  | 90° Long Turn Elbow | 0.3048 | 0.6096 | 0.6096 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.524 | 1.8288 | 2.4384 | 2.7432 | 3.9624 | 4.8768 | 5.4864
| 65 |  |  | 62.103 |  |  |  | Tee/Cross | 0.9144 | 1.524 | 1.8288 | 2.4384 | 3.048 | 3.6576 | 4.572 | 5.1816 | 6.096 | 7.62 | 9.144 | 7.62 | 15.24 | 18.288
| 80 |  |  | 77.2668 |  |  |  | Butterfly Valve | - | - | - | - | 1.8288 | 2.1336 | 3.048 | - | 3.6576 | 2.7432 | 3.048 | 3.6576 | 5.7912 | 6.4008
| 90 |  |  | 89.4334 |  |  |  | Gate Valve | - | - | - | - | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3048 | 0.6096 | 0.6096 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524 | 1.8288
| 100 |  |  | 101.5492 |  |  |  | Swing Check | - | 1.524 | 2.1336 | 2.7432 | 3.3528 | 4.2672 | 4.8768 | 5.7912 | 22 | 8.2296 | 9.7536 | 13.716 | 16.764 | 19.812
| 125 |  |  | 127.4064 |  |  |  | Alarm Valve | 2.1336 | 2.4384 | 3.6576 | 4.572 | 5.4864 | 7.0104 | 8.5344 | 9.4488 | 10.0584 | 17.6784 | 20.4216 | 22.86 | 28.0416 | 30.48
| 150 |  |  | 153.1874 |  |  |  | Strainer | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2
| 200 |  |  | 201.7268 |  |  |  | Reducer | 0.16 | 0.2 | 0.256 | 0.32 | 0.4 | 0.52 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4
| 250 |  |  | 253.3904
| 300 |  |  | 301.9806 |  |  |  | Value of C | 100 | 120 | 130 | 140 | 150
[8 empty] | Multiplication Factor | 0.713 | 1 | 1.16 | 1.31 | 1.51
Table of Equivalent Lengths (Le/D) for Reducers in Converging Mode Based on Upstream Diameter and Turbulent Flow
[8 empty] | o/Di (Note 1) | Plastic | Steel | Steel
[9 empty] | Sudden Contraction | Sudden Contraction | Pipe Reducer
LONG PRESSURE DROP
[8 empty] | 0.9 | 10 | 9 | 3
Mass Flow Rate |  |  | 10 | l/s |  |  |  | 0.8 | 30 | 27 | 8
Pipe Diameter |  |  | 22 | mm |  |  |  | 0.7 | 75 | 65 | 18
[8 empty] | 0.6 | 175 | 150 | 38
Velocity |  |  | 26.354 | m/s |  |  |  | 0.5 | 420 | 370 | 85
Dynamic Pressure |  |  | 346642.6154 | pa |  |  |  | 0.4 | 1150 | 1000 | 220
Reynolds Number |  |  | 445991.4366
Roughness |  |  | 0.046 | mm
FDash (Alsthul Approx) |  |  | 0.02394
Friction Factor |  |  | 0.02394
Pressure Drop / m |  |  | 377205.1295 | pa / m
|  |  | 38.4749 | mH2O / m
Fitting K Factor |  |  | 0.3
Fitting Pressure Drop |  |  | 103992.7846 | pa
Limitations
The Hazen-Williams equation is assumed to be relatively accurate for water flow in piping systems when
the Reynolds Numbers is above 105 (turbulent flow)
the water temperature is in the range 40 - 75 oF (5 - 25oC) and the kinematic viscosity is approximately 1.1 cSt

## Pressure loss-Warehouse-DN200 (hidden)
HYDRAULIC CALCULATION TÍNH TOÁN THỦY LỰC
Project/Dự án: | B.braun factory | [7 empty] | Author/Người lập:
Phase/Giai đoạn: | Construction | [7 empty] | Date/Ngày: | 11-08-2020
Reference/Tham chiếu: | FM Global Data Sheet 2-0
NFPA 13:2016
Hazen-Williams formula/Công thức Hazen-Williams
I-INPUT DATA/THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Remote area/Ví trí bất lợi nhất | Warehouse/Nhà kho
System/Hệ thống | Sprinkler wet pipe
Fluid type/Chất lỏng | Water/Nước
Fluid temp/Nhiệt độ | 25 | °C
II-HYDRAULIC AND PRESSURE DROP /TỔN THẤT CỘT ÁP
Pipe section Đoạn ống | Description Mô tả | Diameter Norminal Đường kính DN | Internal Diameter Đường kính trong (mm) | Equivalent length Chiều dài tương đương (m) | Total Length Tổng chiều dài (m) | Flow Lưu lượng (l/s) | Velocity Tốc độ (m/s) | C factor Hệ số C | Friction loss per length Hệ số tổn thất dọc đường (mH2O/m) | Friction loss Tổn thất cột áp (mH2O) | Note
P-O | Main pipe | 200 | 202.74 | 5 | 30.908 | 141.8925 | 4.3955 | 120 | 0.096035 | 2.9683
| Swing Check | 200 |  | 13.716 |  | 141.8925 |  | 120
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
O-M | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 232.16 | 255.3248 | 141.8925 | 4.3955 | 120 | 0.096035 | 24.5202 | Hose allowance 1900 lpm (31.67 l/s) Combined inside and outside hose
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 141.8925 |  | 120
M-N | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 25 | 30.4864 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 1.834
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
N-L | Underground pipe | 200 | 202.74 | 27.24 | 32.7264 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 1.9687
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
L-K | Aboveground pipe | 200 | 202.74 | 1.5 | 15.8256 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 0.95202
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
| Tee/Cross | 200 |  | 7.62 |  | 110.2225 |  | 120
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 110.2225 |  | 120
K-J | Underground pipe | 200 | 202.74 | 3.5 | 8.9864 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 0.5406
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
J-I | Header pipe | 200 | 202.74 | 3.5 | 8.9864 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 0.5406
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
I-H | Vertical main pipe | 200 | 202.74 | 10 | 39.5656 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 2.3802
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
| Gate Valve | 200 |  | 1.2192 |  | 110.2225 |  | 120
| Alarm Valve | 200 |  | 22.86 |  | 110.2225 |  | 120
H-G | Main pipe | 200 | 202.74 | 39 | 44.4864 | 110.2225 | 3.4144 | 120 | 0.060157 | 2.6762
| 90° Standard Elbow | 200 |  | 5.4864 |  | 110.2225 |  | 120
G-F | Main pipe | 200 | 202.74 | 2.4 | 2.4 | 73.4816 | 2.2763 | 120 | 0.02839 | 0.068136
F-E | Main pipe | 200 | 202.74 | 2.4 | 15.8112 | 36.7408 | 1.1381 | 120 | 0.0078643 | 0.12434
| 90° Standard Elbow | 150 |  | 4.2672 |  | 36.7408 |  | 120
| Tee/Cross | 150 |  | 9.144 |  | 36.7408 |  | 120
E-D | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 36.7408 | 1.9705 | 120 | 0.029935 | 0.089805
D-C | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 24.4939 | 1.3137 | 120 | 0.014127 | 0.042382
C-B | Branch pipe | 150 | 154.08 | 3 | 3 | 12.2469 | 0.65684 | 120 | 0.0039133 | 0.01174
B-A | Branch pipe | 65 | 62.68 | 2 | 7.6864 | 12.2469 | 3.9691 | 120 | 0.31262 | 2.4029
| Tee/Cross | 65 |  | 3.6576 |  | 12.2469 |  | 120
| Reducer | 65 |  | 0.2 |  | 12.2469 |  | 120
| 90° Standard Elbow | 65 |  | 1.8288 |  | 12.2469 |  | 120
Total | [9 empty] | 41.12
| Total frition loss/Tổng tổn thất áp suất | 41.12 | mH2O | (1)
| Elevation loss/Chênh lệch cao độ hình học | 12 | mH2O | (2)
| Operating pressure of sprinkler/Áp lực làm việc tại đầu phun | 41.8085 | mH2O | (3)
Safety factor/Hệ số dự trữ |  | 1.05 |  | (4)
Pressure loss Tổn thất áp suất |  | 99.675 | mH2O | (5)=((1)+(2)+(3))x(4)
| Required flow rate Lưu lượng yêu cầu | 141.8925 | l/s